Инвертор/ чарджър

PowerWalker Inverter 700 PSW

PowerWalker Inverter 700 PSW/FR

PowerWalker Inverter 1200 PSW

PowerWalker Inverter 1200 PSW/FR

Ръководство за работа

- Въведение

2. Съдържание

Кашонът следва да съдържа следното:

| Инвертор | Кратко ръководство |
| --- | --- |

3. Общ преглед

Преден панел:

|  |  Ключ  Дисплей |
| --- | --- |

Заден панел:

|  Ключ за избор на обхват на напрежението  AC вход  Входен прекъсвач |  Конектор за външните батерии  Избор на заряд  Изходящ приемник |
| --- | --- |
| French Schuko |  |

4. Инсталиране

Забележка: Преди инсталиране, моля прегледайте устройството за външни повреди.

I:Свързване на външните батерии

| Стъпка 1- Позиционирайте DC прекъсвача в положителната линия за батериите. DC прекъсвачът трябва да е поне 60Amp за модела 700VA и 100A за модела 1200VA, за да се гарантира нормална работа без прекъсване. Задръжте DC прекъсвача изключен (Вижте фигурата отдясно) |  |
| --- | --- |
| Стъпка 2- Свържете кабела за батериите към външните батерии. За добра работа препоръчителният капацитет на батериите е 100Ah – 200 Ah. При свързване на външните батерии следвайте полярността, отбелязана до терминала на батериите Червеният кабел към положителния терминал (+); Черният към отрицателния (-) | DC прекъсвач Fig. 1 |
| Забележка: За безопасна работа на потребителя преди започване на работа с устройството силно препоръчваме използване на изолационна лепенка за изолиране на терминалите на батериите. При свързване на батериите внимавайте да не предизвикате къси съединения. 1) Свързване на една батерия (Фиг.. 1): Когато използвате една батерия, волтажът й трябва да е равен на номиналния DC волтаж на устройството. |  |
| II: Свързване на няколко батерии в серия (Вижте фигурата отдясно.) Всички батерии трябва да са еднакви като волтаж и ампер часове. Сборът от техния волтаж трябва да е равен на номиналния DC волтаж на устройството. |  |
| Забележка: При свързване на батерии в серия е необходимо да използвате кабели AWG#8 или по-висок клас. |  |
| II: Паралелно свързване на няколко батерии (Вижте фигурата отдясно): Волтажът на всяка батерия трябва да е равен на номиналния DC волтаж на устройството. |  |
| Забележка: При паралелно свързване на батерии е необходимо да използвате кабели AWG#10 или по-висок клас. |  |

Стъпка 3- При свързване съблюдавайте поляритета на батериите и устройството.

Положителния полюс (Червен) на батерията към положителния терминал на устройството.  Отрицателният полюс (Черен) на батерията към отрицателния терминал (-) на устройството.

Стъпка 4- Включете DC прекъсвача (положение ON).

Свържете към мрежата и заредете.

Включете в контакта. Устройството автоматично ще зареди свързаната външна батерия, макар че е изключено.

5. Режим на работа

Включване/ изключване

Щом инверторът е правилно инсталиран, натиснете копчето за включване. Устройството автоматично ще заработи. При повторно натискане на копчето устройството ще се изключи.

Внимание! Дори и изключено устройството може да има изходяща мощност, когато е свързано към мрежата. За да няма изходяща мощност, изключете устройството от копчето и от контакта.

Избор на обхват на напрежението

a). “170V-280V”: настройка за ценни електроуреди.

Ако изберете този режим, входящият обхват ще бъде 170~280VAC като при нормален UPS. Ако напрежението е по-високо или по-ниско от тези стойности, устройството автоматично ще премине към режим инвертор. При избор на този режим можете да свържете компютри и други ценни електроуреди.

b). “90V-280V”: настройка за домашни електроуреди

Ако изберете този режим, обхватът ще се увеличи на 90~280VAC. Ако напрежението е по-високо или по-ниско от тези стойности, устройството автоматично ще премине към режим инвертор. При този режим можете да включите лампи, вентилатори или телевизори.

Внимание!! Ако изберете режим “90V-280V” и свържете компютър, компютърът може да се рестартира, ако входящото напрежение е твърде ниско.

Избор на заряд

- Висок: избор на зареждащ ток за батериите 20A за 1.2KVA, 15A за 700VA

- Нисък: избор на зареждащ ток за батериите 10A

LCD дисплей и звукови сигнали

| Статус | LCD Disдисплей | Звуков сигнал |
| --- | --- | --- |
| Линеен режим |  | Изключен |
| Линеен режим и зареждаща се батерия | и примигва | Изключен |
| Режим батерии |  | Изключен |
| Зареждане извън режим | и примигва | Изключен |
| Режим на грешка | Ще се изобрази кодът на грешката Блокиране на вентилатора: F01 Прегряване: F02 Свръхволтаж на батериите: F03 Късо съединение или прегряване: F05 Ненормално изходящо напрежение: F06 Свръхтовар: F07 Твърде високо напрежение: F08 Проблем с главното реле: F09 Проблем с главното реле: F11 | Непрекъснат звуков сигнал Устройството ще се изключи след 15 секунди. |
| Изтощена батерия в режим батерии | Символът примигва на всяка секунда. | Звуков сигнал на 1 секунда. |
| Устройството сигнализира претоварване | Символът примигва на всяка секунда. | Звуков сигнал на 0.5 секунди. |
| Недостиг на мощност в линеен режим | Символът примигва на всяка секунда. | Звуков сигнал на всеки 3 секунди. |
| Вентилаторът е блокирал | Три звукови сигнала на всяка секунда |  |
| Свръхзаряд на батерията | Звуков сигнал на всяка секунда |  |

Индикатор за нивото на товара:	Battery capacity indicator:

| Дисплей | Ниво на товара |  | Дисплей | Капацитет на батериите |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75%~100% |  |  | 75%~100% |
|  | 50%~75% |  |  | 50%~75% |
|  | 25%~50% |  |  | 25%~50% |
|  | 0%~25% |  |  | 0%~25% |

7. Отстраняване на проблеми

Използвайте таблицата за отстраняване на дребни пеоблеми:

| Проблем | Дисплей | Възможна причина | Какво да правим |
| --- | --- | --- | --- |
| Зумерът непрекъснато сигнализира | Грешка 07. | Претоварване. Инверторът е натоварен с повече от 110 % . | Намалете товара, като изключите част от оборудването |
|  | Грешка 05. | Късо съединение на изхода | Проверете свързването и отстранете проблемния товар. |
|  |  | Вътрешната температура на конвертора е над 120°C. | Проверете дали не е блокирана вентилацията или дали температурата на външната среда не е прекалено висока. |
|  | Грешка 02. | Вътрешната температура на инвертора е над 100°C |  |
|  | Грешка 03. | Свръхзареждане на батерията. | Обърнете се към сервиза. |
|  |  | Волтажът на батерията е твърде висок. | Проверете дали параметрите и броят на батериите отговарят на изискванията. |
|  | Грешка 01. | Проблем с вентилатора | Сменете вентилатора. |
|  | Грешка 06. | Проблем на изхода (Напрежението на инвертора е под 190Vac или по-високо от 260Vac) | 1. Намалете товара 2. Обърнете се към сервизния център |
|  | Грешка 08. | Проблем с вътрешните компоненти | Обърнете се към сервизния център |
| Има мрежа, а устройството работи в режим батерии. | Входящото напрежение се изобразява като 0 на дисплея | Проблем с входния протектор | Проверете дали AC прекъсвачът работи и дали свързването е правилно. |
|  | Символът свети или мига | Недостатъчно качество на AC мощност (Генератор) | 1. Check if AC wires are too thin and/or too long. 2. Проверете дали генераторът (ако има такъв) работи нормално или дали настройката на обхвата на входящото напрежение е правилна (UPSAppliance) |
| Устройството се изключва автоматично при стартиране | Дсиплеят и звуковата сигнализация ще бъдат активни 3 секунди и след това ще се изключат. | Твърде нисък волтаж на батерията (<1.91V/Cell) | 1. Заредете батерията. 2. Сменете батерията |
| Няма реакция при включване. | Без индикация | 1. Волтажът на батерията е твърде нисък (<1.4V/Cell) 2. При свързване не е спазена полярността. | 1. Проверете свързването на батериите. 2. Заредете батерията. 3. Сменете батерията. |
| Когато устройството е включено, вътрешното реле включва и изключва. | Дисплеят мига. | Батерията не е свързана. | Проверете дали поляритетът е спазен и батериите са свързани правилно. |
| Входящият прекъсвач се е задействал и на терминала няма изходящо напрежение, но диспклкеят показва нормалното изходящо напрежение. | Дисплеят е нормален. | Релето е повредено при AC късо съединение. | Обърнете се към сервизния център. |

При ситуации, които не са описани в таблицата, моля, обърнете се към сервизния център.